
Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж інформаційних технологій  Національного університету «Львівська політехніка»   
ОБҐРУНТУВАННЯ 
технічних та якісних характеристик закупівлі «Сонячна гібридна електростанція (у складі: гібридні інвертори, контролери заряду, акумуляторні батареї, сонячні панелі та ін., з урахуванням витрат на монтаж та пусконалагодження) (далі – Товар), код ДК 021:2015 - 09330000-1 Сонячна енергія, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))
[bookmark: n113]1. Найменування замовника. ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"  
2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника: 44444751
[bookmark: n8]3. Місцезнаходження. 79053, Україна , Львівська обл., Львів, Франківський район, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, будинок 12
4. Категорія замовника Юридична особа, яка забезпечує потреби держави або територіальної громади
Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Сонячна гібридна електростанція (у складі: гібридні інвертори, контролери заряду, акумуляторні батареї, сонячні панелі та ін., з урахуванням витрат на монтаж та пусконалагодження) (далі – Товар), код ДК 021:2015 - 09330000-1 Сонячна енергія
Вид та ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2026-08-18-003424-a

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 2827010,05 грн. з ПДВ (2355841,71 грн. без ПДВ) Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено аналізом комерційних пропозицій, здійснено розрахунок очікуваної вартості товарів / послуг методом порівняння ринкових цін відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, яка затверджена наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 18.02.2020 № 275.
Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

1. Запропонований учасником товар за предметом закупівлі «Сонячна гібридна електростанція (у складі: гібридні інвертори, контролери заряду, акумуляторні батареї, сонячні панелі та ін., з урахуванням витрат на монтаж та пусконалагодження) (далі – Товар), код ДК 021:2015 - 09330000-1 Сонячна енергія, повинен відповідати асортименту, кількості товару та технічним характеристикам.
2. Якість товару повинна відповідати вимогам чинних в Україні, нормативних документів (державним стандартам, технічним умовам та іншим нормам, встановленим чинним законодавством України) для даного виду Товару.
3. Товар не повинен мати дефектів, пов’язаних з матеріалами та роботою по його виготовленню, які  виявляються в результаті дії або упущення виробника та Постачальника за договором.
4. Товар повинен бути новий, що раніше не використовувався.
5. Не допускається поставка виставочних та дослідних зразків Товару. 
6. Товар, що є предметом закупівлі не має знаходитись під заставою або під арештом та інше.
7. Місце поставки, монтажу та пусконалагоджувальних робіт Товару: 79053, м. Львів, вул. Володимира Великого.12 Монтаж сонячної гібридної електростанції передбачається на плоскому даху будівлі з використанням опорної конструкції, яка забезпечує стійкість до вітрових і снігових навантажень.
8. Строк поставки Товару – по 10 листопада 2026 року.
9. Швидкість реагування на сервісне обслуговування з дня подачі заявки не більше 24 годин. 
Характеристики Товару:

	№ з/п
	Найменування Товару
	Опис, характеристики товару та вимоги до якості (ДСТУ, ТУ, тощо)
	Одиниці виміру
	Кількість
	Адреса 
доставки та монтажу

	1 
	Гібридна сонячна електростанція 
	Усі посилання на конкретну марку, модель тощо вживаються у значенні «або аналог»
	комплект
	1

	79053, м. Львів, вул. Володимира Великого.12

	Допустимі характеристики

	1.1
	Сонячна панель
	Longi Solar LR8-
HGD66-620М
Максимальна потужність 620 Вт (5 років гарантія)
або аналог
	шт.
	44

	1.2
	Інвертор гібридний
	Номінальна потужність — не менше 80 кВт;
 Тип — гібридний трифазний;
Кількість MPPT — не менше 6;
 Максимальна вхідна напруга PV — не менше 1000 В;
 Максимальна потужність PV — не менше 128 кВт;
 Робочий діапазон напруги АКБ — не менше 160–1000 В або еквівалентний HV-діапазон;
 ККД — не менше 97%;
 Підтримка високовольтних Li-ion/LiFePO₄ АКБ;
 Можливість роботи on-grid та off-grid;
 Підтримка резервного живлення;
Можливість роботи з дизель-генератором;
 Паралельна робота декількох інверторів;
 Ступінь захисту — не нижче IP65 
(5 років гарантії)
	шт.
	1

	1.3
	Акумуляторна батарея
	Акумуляторна батарея LiFePO₄
(High-voltage, літій-залізо-фосфатний акумулятор
енергія не менше 16 кВт·год;
6000 циклів.
(5 років гарантії)
або аналог
	шт.
	15

	1.4
	Стійка 
	Модулі
	шт.
	1

	1.5
	Модуль управління акумуляторами
	Для 15 батарей
	шт
	1

	1.6
	Баластна система
	Оцинкована 
	шт
	44

	1.7
	Електрофурнітура
	Комплект з'єднання (перемички) + конектори 
	комплект
	1

	
	
	Кабель солярний мм.кв.( по факту)
	м.
	600

	
	
	Захисна автоматика (AC)
	комп.
	1

	
	
	Силовий кабель, мідь згідно ПУЕ 
	комп.
	1

	1.8
	Додаткові матеріали 
	Наконечники, стяжки, гофра 
	комп.
	1

	В ціну Товару включаються:

	1.9
	 Роботи з монтажу
	Монтажні роботи, підйом панелей в ручну та прокладка кабелів по фасаду, а також на лотках  
	посл.
	

	1.10
	Інструктаж для замовника
	Про підключення і пусконалагоджувальні роботи по налаштуванню обладнання 
	посл.
	

	1.11
	Транспортні та інші витрати
	Доставка матеріалів на об’єкт
	посл.
	

	1.12
	Схема встановлення товару
	Надання виконавчої схеми фактично встановленого товару з підписами та печатками постачальника (повинна містити креслення по підключенню товару та перелік використаних товарів для підключення та їх кількість)   
	компл.
	

	1.13
	Заземлення 
	Встановлення заземлення СЕС
(панелей, інвертора, кріплення, акумуляторів )
	посл.
	

	1.14
	З’єднання і монтаж кабелів
	З’єднання і конектори (тато-мама) повинні бути однієї фірми; прокладання кабелів у лотку за потреби в гофрі, підв’язка затяжками кріплення конекторів і траси    
	посл.
	

	1.15
	Кінцевий запуск СЕС
	Виконавець після завершення монтажних робіт проводить кінцевий запуск СЕС та передає, а замовник приймає виконані роботи, отримує необхідну виконавчу документацію  
	посл.
	

	1.16
	Гарантії
	Гарантія на фотомодулі,
гарантія на інвертор 
та акумуляторну батарею, 
гарантія на роботи 
	років
	Не менше 5 років
Не менше 5 років 
Не менше 3 років




До розрахунку вартості пропозиції не включаються витрати, пов'язані з підготовкою та поданням пропозиції, понесені Учасником у процесі здійснення закупівлі   Замовником та укладення договору про закупівлю, проектно-кошторисну документацію. Такі витрати Учасника сплачуються за рахунок його власних коштів та не відшкодовуються Замовником. Не враховані у ціні пропозиції, необхідні для виконання зобов’язань учасником, відшкодовуються за рахунок Учасника.

